技术项目合作需求建议表

| 需求名称 | 双燃料燃烧室改进设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 需求单位 | 中国航发燃气轮机有限公司 |  |
| 技术类别 | 主机设计；试验技术 |  |
| 专业方向 | 燃烧、气动、结构设计 |  |
| 承研单位要求 | 1.具有航空发动机/燃气轮机燃烧室研制经验； 2.具有燃烧特性数值、冷热态流场仿真研究能力； 3.具有一定的燃烧试验能力。 |  |
| 现状、水平和问题分析 | 双燃料技术作为国内工程应用的新问题，现有相关研究内容较少，国内相关参考资料也较少，且双燃料技术作为海上平台（陆丰）项目的关键技术之一，目前已成为交付任务的拦路虎，为了保证双燃料燃烧室在使用柴油与天然气燃料时的工作稳定以及切换工作平稳，并且确保双燃料机组商品化成功，需要在短时期内尽快攻克该技术。我公司由于技术基础限制，短期内难以攻克这一技术难题。受航改燃机限制，现阶段采用空气压缩机作为清吹气源，导致燃烧室有回火现象。由于受用户使用条件限制，目前清吹能力无法满足客户需求。希望在原燃烧室基础上，通过改进设计完成一款燃烧室方案，解决燃烧组织、双燃料供给及清吹可靠安全地工作。 |  |
| 产品应用背景和应用部位分析 | 目前，很多燃气轮机都使用双燃料，即气体燃料和液体燃料。两种类型的燃料能够互相切换和混烧，使得燃气轮机系统对燃料的适应性得以提高。为了满足海上平台对国产燃气轮机双燃料运行模式的需求，需要在现有的国产燃气轮机燃烧室以及燃料系统基础上，结合国外多型机组双燃料系统的设计理念，对国产燃气轮机燃烧室结构、燃料系统布置进行改进设计。特别是对双燃料燃气轮机燃烧室喷嘴进行设计改型。 |  |
| 关键目标和主要研究内容 | 关键目标：以现有QD70燃气轮机为平台，保持原有燃烧室进出口结构、气动参数不变，进行双燃料燃烧室改进研制。 主要研究内容： 1.完成双燃料燃烧室方案设计； 2.单头部加工及试验验证； 3.参加整机设计及试验验证。 |  |
| 市场预期 | 1.完成关键技术攻关，拥有独立知识产权的双燃料喷嘴设计技术； 2.完成中国首台套航改双燃料燃机研制生产和整机验证，填补国内空白，关键技术指标达到国际先进水平； 3.建立航改双燃料燃机发电机组的设计体系和运行规范； 4.本项目产品有迫切的、巨大的市场需求。项目产品节能高效，燃料需求灵活，可以实现经济价值的同时，还可以实现社会价值。 |  |
| 核心技术指标 | 1.实现双燃料静态切换； 2.实现双燃料在线切换； 3.实现单燃料稳定运行； 4.喷嘴首翻期寿命≮25000h，燃烧室寿命同燃机； 5.燃烧效率≮0.99； 6.燃烧室OTDF≯0.2；RTDF≯0.08； 7.总压恢复系数≥0.934； 8.火焰筒最大壁面温升系数不大于0.554。 |  |
| 研究与应用 考核周期 | 研究周期 | 应用考核周期 |
|  | 部件：2023年3月31日 整机：2023年9月30日 | 18月 |
| 开发方式 | 合作开发；□委托开发 |  |
| 其他说明 | 无 |  |
| 联系人 | 刘明明 15802482581 |  |